Радиоканальная система передачи информации «БазАльт»
Радиоканальная СПИ «БазАльт» (в дальнейшем Комплекс) предназначена для централизованного контроля и управления охранно-пожарными системами и/или приборами, установленными на удаленных друг от друга объектах различного назначения.
 Особенности двухстороннего радиоканала СПИ «БазАльт»

· Двухсторонний канал связи для передачи информации и команд управления.
· Использование 8192 сверхузкополосных каналов связи по 50 Гц позволяет получить большую дальность передачи сигнала и вести одновременный приём базовой станцией от большого количества объектовых передатчиков.

· Принцип прыгающих радиочастот (ПРЧ) позволяет достигнуть полной устойчивости радиоканала «БазАльт» к импульсным помехам и пространственной интерференции.
· Использование до 13 частот, разнесённых по диапазону, позволяет защитить радиоканал «БазАльт» от преднамеренных помех.

· Сочетание циклического опроса одновременно большого количества (от 16 до 208) объектов и асинхронного режима передачи тревог и команд управления позволяют достигнуть требуемых временных параметров.

Основные технические характеристики СПИ «БазАльт»

· Номерная ёмкость базовой станции – 4095
· Диапазоны рабочих частот радиоканалу «БазАльт» – 420 - 475 МГц.
· Количество одновременно используемых частот -  от 1 до 13

· Используемый шаг частоты, кГц  -  12,5
· Дальность радиоканала «БазАльт» без применения ретрансляторов– до 50 км
· Время прохождения тревожных сообщений по радиоканалу «БазАльт», не более: – 5 сек
· Контроль связи радиоканала «БазАльт», не более: – 120 сек 
· Прохождение служебных извещений и сигналов управления объектовым оборудованием по радиоканалу «БазАльт» не более – 10 сек

· Дальность работы сети из объектовых приборов:

- проводной сети: - 1000 м
- радиосети: - 200 м

· Диапазоны рабочих частот радиосети из объектовых приборов:–868 МГц

· Интеграция приборов других производителей по интерфейсам – RS232, RS485, TTL и д.р.

В составе Комплекса:

1. Базовое оборудование:

· Антенна «БазАльт АК-450»

· Базовая станция радиоканала «БазАльт-8016» - предназначена для централизованного сбора информации и управления объектовым оборудованием.
· Программный модуль управления «БазАльт ПМ» - управляет базовой станцией и позволят интегрироваться с существующими АРМ различных производителей.
· Программное обеспечение АРМ - автоматизированное рабочее место.
2. Объектовые охранно-пожарные приборы с приемопередатчиком «БазАльт»:
· «БазАльт 120» - устройство оконечное на 2 ШС без права снятия.
· «БазАльт 250» - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 5 ШС («Дверь», «Периметр», «Объём», «Вызов», «Пожар»).
· «БазАльт 280» - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 8 ШС с возможностью программирования назначения шлейфов и объединения их в разделы.
3.  Сеть из 32 приборов по 5 ШС с единым приемопередатчиком «БазАльт»:
· «БазАльт-4321» – концентратор сети для сбора и передачи информации на БС от 32 объектовых приборов «БазАльт 251» и /или «БазАльт 151».
· «БазАльт 251» - прибор сетевой приемно-контрольный охранно-пожарный на 5 ШС («Дверь», «Периметр», «Объём», «Вызов», «Пожар).
· «БазАльт 151» - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный  на 5 ШС («Дверь», «Периметр», «Объём», «Вызов», «Пожар») с питанием 12В.
· «БазАльт-632»- блок визуальной индикации сети из 32 приборов.
4. Сеть из 7 приборов по 8 ШС с единым приемопередатчиком «БазАльт»:
· «БазАльт-4071» – концентратор сети для сбора и передачи информации на БС от  7 объектовых приборов «БазАльт 281».
· «БазАльт 251» - прибор сетевой приемно-контрольный охранно-пожарный на 8 ШС с возможностью программирования назначения шлейфов и объединения их в разделы.
·  «БазАльт-607» - блок визуальной индикации шлейфов приборов сети.
5. Радиосеть 868 МГц из 32 приборов по 5 ШС с единым приемопередатчиком «БазАльт»:
· «БазАльт-4322» – концентратор сети для сбора и передачи информации на БС от  32 объектовых приборов «БазАльт 251» и /или «БазАльт 151».
· «БазАльт 252» - прибор сетевой приемно-контрольный охранно-пожарный на 5 ШС («Дверь», «Периметр», «Объём», «Вызов», «Пожар).
6. Радиосеть 868 МГц из 7 приборов по 8 ШС с единым приемопередатчиком «БазАльт»:
· «БазАльт-4072» – концентратор сети для сбора и передачи информации на БС от  7 объектовых приборов «БазАльт 281».
· «БазАльт 282» - прибор сетевой приемно-контрольный охранно-пожарный на 8 ШС с возможностью программирования назначения шлейфов и объединения их в разделы.
7. Коммуникаторы с встроенным  приемопередатчиком «БазАльт» для интеграции приборов других производителей.

·  «БазАльт-510» – коммуникатор по протоколу Contact ID

· «БазАльт-550» – коммуникатор по интерфейсам TTL/RS485/RS232.
